口腔30-40台牙科椅500L/H

项目实施方案关键技术参数

1）. 设备具体配置模块：

1.	 反渗透主机一套；（预处理单元。反渗透膜、增压泵、单片机显示屏、流量计等）

2.   纯水储存输送装置一套；  (304无菌水箱、液位感应器，排水阀等）

3.   全自动变频纯水加压系统一套；（增压泵、变频器、压力表等）

4.   臭氧杀菌系统一套；（臭氧杀菌器、细菌过滤器）

2). 设备性能关键配置：

- 工艺流程：采用“预处理+反渗透+纯水恒压供水”工艺；

- 整个设备系统全自动控制，自动产水供水和停机设备运行无需专人看管系统操作简单，使用方便。具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质；

- 产水量：≥500 L/h。占地面≤2㎡；

- 自动功能：整个系统全过程微电脑控制，整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等），系统相关设备受液位联锁控制自动运行方式：“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行，各元件的运行情况更直观，便于监测和维护；

- 设备配件说明：

采用品牌泵，使设备运行稳定持久；机系统管件采用卫生级UPVC，为了采用节省使用空间和美观；

纯水水箱：采用304不锈钢无菌水箱，储水量≥500L,用于储备反渗透产水

水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。

反渗透系统采用品牌反渗透膜元件，4040膜2支，保障水量500L/H，脱盐率≥97%细菌去除率：≥99%；

- 纯水供水采用恒定变频压力输出方式，管网压力稳定，无波动，无水锤现象，有效保证管网稳定，增加管网使用寿命，节能减排；

- 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高；

3).人员配置需求：

1.现场无需专人看管，系统全自动运行；

2. 售后服务：日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过1小时。

在1小时内与客户取得联系2小时给出解决问题的方案，并在24小时内到达现场进行维修排徐故障。提供6个月一次的回访服务；